Aquisição e contratação de uma empresa de engenharia especializada para a implementação de um sistema simplificado de esgotos sanitários e estação de tratamento de águas residuais no município de Mulenvos.

| RESUMO PROPOSTO |  |  |
| --- | --- | --- |
| Atribuição; Concurso nacional para a aquisição e contratação de uma empresa de construção especializada em engenharia para implementar um sistema simplificado de esgotos sanitários e estação de tratamento de águas residuais no município de Mulenvos.. Localização; Município de Mulenvos (Luanda, Angola). Comunicação de informações a; Secção WASH - UNICEF Angola CO. Duração; 5 meses para todas as embalagens. Método de solicitação; RFP (publicado publicamente na mídia local). Data-limite para apresentação de propostas; 23 Janeiro 2025. Comentários; O prazo para as obras é curto, uma vez que existem muitos documentos preparatórios, tais como 1) planos de rede de água existentes, 2) mapas topográficos da área do projeto, 3) projetos de construção da área. |  |  |

ANEXO B: TERMOS DE REFERÊNCIA

# para

Aquisição e contratação de uma empresa de engenharia especializada para a implementação de um sistema simplificado de esgotos sanitários e estação de tratamento de águas residuais no município de Mulenvos.

- CONTEXTO

    - Embora 72% da população urbana de Angola tenha acesso a serviços de saneamento básico (JMP, 2022), o país ainda não pode informar sobre saneamento gerido com segurança, principalmente porque esses serviços ainda não existem ou apenas para alguns.

    - Na era dos ODS, o sector do saneamento angolano é desafiado a passar de quase nenhum para a universalização dos serviços de saneamento urbano geridos com segurança. Tal como há trinta anos, enfrentam-se os mesmos desafios; a necessidade de mais recursos para implementar estes serviços. Uma vez que estes recursos financeiros não estão disponíveis, é necessário testar modelos não convencionais que sejam menos dispendiosos e comprovadamente sustentáveis.

    - Os sistemas de esgoto simplificado implantados no Brasil desde a década de 80, devido aos seus custos mais baixos e à sua abordagem centrada no ser humano que aumenta a operação e manutenção sustentáveis, é hoje um instrumento à disposição das cidades para resolver parte de seus problemas de saneamento. Sua conceituação física concentra a coleta em cada bloco periurbano, visto como um condomínio, e descentraliza o processamento final do tratamento secundário de efluentes dentro de critérios que buscam a rentabilidade social mais significativa.

    - A UNICEF Angola está a apoiar o Ministério do Ambiente (MINAMB) no seu esforço para "Expandir o acesso equitativo ao saneamento para permitir que todos beneficiem", que é um dos objetivos dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, em particular, 6 (ODS6). Em linha com o mandato da UNICEF e o Plano de Trabalho Anual com o Governo, os compromissos internacionais dos ODS assumidos por Angola e as prioridades nacionais, o Plano Nacional de Desenvolvimento (PND 2018-2022 e 2023-2027) identificou, entre as suas prioridades, nas áreas de proteção e promoção dos Direitos da Criança, a melhoria do saneamento nas zonas rurais e periurbanas como áreas de foco estratégico neste período.

    - Para o efeito, a UNICEF Angola pretende contratar uma empresa de engenharia e construção especializada para prestar serviços de engenharia centrados no ser humano para a construção de uma Rede de Saneamento Simplificado no Município de Mulenvos. Estes serviços abrangerão a implementação do sistema simplificado de esgotamento sanitário e da estação de tratamento de águas residuais em Mulenvos.

    - Espera-se que este projeto beneficie cerca de 236 agregados familiares e 1.400 pessoas, incluindo crianças, com instalações de saneamento doméstico geridas de forma segura através de uma rede comunitária de saneamento de águas pluviais (o sistema de águas pluviais já existe) com a sua estação de tratamento secundária.

    - A UNICEF utilizará este piloto de saneamento simplificado para aperfeiçoar uma metodologia para a construção em maior escala de serviços de saneamento simplificados em áreas periurbanas em Angola no futuro.

    - Estes Termos de Referência visam orientar um exercício de licitação para identificar uma empresa de engenharia adequada para a contratação de serviços de engenharia centrados no ser humano necessários para este projeto de construção. O projeto de engenharia deve apresentar os elementos e informações necessários e suficientes para que os trabalhos sejam realizados de forma segura, funcional, adequada, fácil de construir, manter e operar, a durabilidade dos componentes e, acima de tudo, a possibilidade de utilizar mão de obra local, matérias-primas e tecnologias existentes no local.

- DEFINIÇÃO

Projeto de engenharia centrado no ser humano: o design focado no usuário é uma maneira de resolver problemas que coloca indivíduos reais no centro do processo de criação. Esta abordagem ajuda a adaptar os bens e serviços às exigências específicas do grupo-alvo, assegurando que têm um impacto genuíno.

Mudança social e de comportamento e comunicação: É um método de promoção de comportamentos saudáveis adaptados às condições sociais atuais. Usando uma abordagem interativa, esta estratégia envolve indivíduos, grupos e comunidades para desenvolver estratégias de comunicação eficazes destinadas a resolver desafios prementes da comunidade e beneficiar a sociedade.

Saneamento simplificado:

É um conceito que combina um processo de participação da comunidade com o uso de tecnologia apropriada para resolver problemas de saneamento para alcançar seu compromisso fundamental, a universalização do saneamento.

O modelo simplificado de saneamento promove a participação da comunidade, mudanças no layout das redes e no diâmetro e profundidade das tubulações, resultando em economias consideráveis, reduzindo os custos de investimento, operação e manutenção nesta infraestrutura aumentando a sustentabilidade da O&M.

Tratamento secundário de águas residuais: O tratamento secundário (geralmente tratamento biológico) consiste na remoção de matéria orgânica biodegradável (em solução ou suspensão) de águas residuais ou águas residuais semelhantes. O objetivo é atingir um certo nível de qualidade dos efluentes numa estação de tratamento de águas residuais adequada para a opção de eliminação ou reutilização pretendida.

Comitê de Saneamento Simplificado: O Comitê de Saneamento Simplificado é composto por 14 entidades angolanas mais quatro entidades brasileiras que estão totalmente envolvidas no desenvolvimento do projeto. Farão parte do projeto em diferentes fases de implementação e são:

- A Administração Municipal de Viana

- Instituto Nacional de Gestão Ambiental (INGA)

- Direção Nacional de Educação Ambiental (DNEA)

- Agência Nacional de Gestão de Resíduos (ANR)

- Unidade Técnica de Gestão do Saneamento de Luanda (UTGSL)

- Instituto Nacional do Emprego e Formação Profissional (INEFOP)

- Centro de Formação Profissional da Construção Civil (CENFOC)

- Escola de Gestão da Água e Proteção Ambiental (IMENHA)

- Associação Juvenil de Catadores de Angola (AJOCAMARC)

- Associação ambiental de Kudisanza

- Centro de Formação Tecnológica Integrada (CINFOTEC)

- Pessoas necessitadas (ONG)

- Universidade Católica de Angola (UCAN)

- Companhia das Águas de Luanda (EPAL)

- Do Brasil: FUNASA, CAGECE, Secretaria das Cidades do Ceará e Agência Brasileira de Cooperação

Águas residuais cinzentas e pretas: As águas cinzentas são águas residuais recolhidas da cozinha, chuveiros, lavandarias e lavatórios de um navio. A água negra é uma água residual que contém fezes e urina.

Normas técnicas: Uma norma técnica é "um documento que fornece requisitos, especificações, diretrizes ou características que podem ser. utilizados de forma consistente para garantir que os materiais, produtos, processos e serviços se adequam à sua finalidade."

Salvaguardas Ambientais e Sociais (ESS): define como uma organização irá lidar com a identificação, avaliação, gestão e monitorização de riscos ambientais e sociais associados a programas e/ou projetos. Um quadro de coesão típico do SEE, tal como definido pelo Grupo de Gestão do Ambiente das Nações Unidas, deve consistir em cinco «elementos constitutivos»: um compromisso empresarial global; um conjunto de normas ambientais e sociais; procedimentos operacionais, mecanismos de prestação de contas; e procedimentos de acompanhamento, comunicação de informações e avaliação.

Triagem de riscos: é um dos primeiros passos que uma organização dá para decidir sobre um nível de risco para um programa ou projeto. A análise analítica é um dos aspetos constitutivos dos procedimentos operacionais, no âmbito de um quadro geral do SEE.

Inquérito de base: Este é um estudo para recolher informações sobre a condição de um assunto ou tópico antes de qualquer intervenção ocorrer.

Endline survey: uma pesquisa realizada após uma intervenção é chamada de endline survey. Os seus resultados são comparados com alguns outros dados, idealmente o inquérito de base, como parte de uma avaliação de impacto.

Prevenção da Exploração e Abuso Sexual (PSEA): A Prevenção da Exploração e Abuso Sexual (PSEA) é obrigatória para todo o pessoal dos Fundos e Programas das Nações Unidas, incluindo pessoal, consultores, contratantes individuais, pessoal de reserva, voluntários da ONU, estagiários e outras pessoas que trabalham para a ONU ao abrigo de um contrato individual, seja na Sede ou em outros postos de serviço.

- ÂMBITO DOS SERVIÇOS

  - O objetivo geral deste projeto é implementar um sistema de saneamento simplificado que garanta o acesso seguro e sustentável aos serviços de saneamento para a população de Mulenvos. Esta iniciativa servirá como projeto-piloto para futura replicação noutras áreas periurbanas de Angola. O sistema proposto visa ser tecnicamente eficiente, economicamente viável, ambientalmente sustentável e socialmente aceitável para a comunidade beneficiária e o governo.

  - Os objetivos específicos do projeto incluem a construção de infraestruturas de saneamento para permitir a recolha, o transporte e o tratamento adequados das águas residuais domésticas em segurança, protegendo assim a saúde pública e o ambiente.

  - Outro objetivo central é promover a participação ativa da comunidade em todas as fases de implementação, desde a construção até a operação e manutenção do sistema, garantindo uma forte apropriação local.

  - O projeto procura ainda demonstrar a viabilidade técnica e económica do modelo de saneamento simplificado no contexto angolano, lançando as bases para a sua replicação noutras áreas com condições semelhantes. Igualmente importante é a transferência de conhecimento e tecnologia para os técnicos locais, garantindo a sustentabilidade a longo prazo da intervenção.

  - Além disso, o projeto visa reforçar a capacidade institucional a nível local, particularmente no âmbito da Unidade Técnica de Gestão de Saneamento de Luanda (UTGSL), preparando-a para supervisionar e gerir programas semelhantes no futuro. Finalmente, a sensibilização e educação da comunidade sobre práticas adequadas de higiene e saneamento complementarão os objetivos técnicos, apoiando o uso correto e a manutenção sustentável do sistema.

  - Os potenciais licitantes devem visitar os sites antes de submeter as suas ofertas para se familiarizarem com as condições do site que podem afetar as suas propostas. A UNICEF, juntamente com as autoridades, organizará uma visita diária ao local e espera-se que os potenciais proponentes tomem as suas próprias providências para comparecer à visita ao local a expensas suas. A UNICEF não aceitará qualquer desculpa ou reclamação da empresa de engenharia selecionada por não conhecer ou não ser capaz de avaliar adequadamente as condições do local e os requisitos para os serviços a realizar. As perguntas devem ser enviadas por escrito à UNICEF de acordo com as instruções fornecidas no âmbito da RFP. Se os proponentes necessitarem de mais tempo para a visita de campo, esta será discutida e organizada com a UNICEF e a Comissão de Saneamento Simplificado. A UNICEF não aceitará submissões de entidades que não tenham participado na visita de campo. Após a visita ao local, será organizada uma reunião entre a UNICEF e a Comissão de Saneamento Simplificado para esclarecer todas as dúvidas que os proponentes possam ter após a visita de campo; atas desta reunião com perguntas e respostas serão preparadas e compartilhadas pela UNICEF aos proponentes.

  - Todos os desenhos de projeto e documentos técnicos desenvolvidos para obras de construção e/ou renovação implementadas direta ou indiretamente pela UNICEF devem estar alinhados com os compromissos da Organização para com os Edifícios Acessíveis, alcançando a Neutralidade Climática e o Acesso Inclusivo nas Instalações e Operações da UNICEF.

- RESULTADOS ESPERADOS

  - Infraestrutura e Prestação de Serviços: Implantação integral de um sistema simplificado de esgotamento sanitário com 236 ligações domiciliares, beneficiando diretamente aproximadamente 1.400 pessoas. O sistema alcançará eficiências de tratamento superiores a 80% na remoção de matéria orgânica, produzindo um efluente final que cumpre as normas angolanas de qualidade para uma descarga ou reutilização segura.

  - Envolvimento da Comunidade e Capacitação: Uma comunidade treinada e ativamente engajada com conhecimento adequado da operação do sistema, manutenção básica e boas práticas de higiene e saneamento.

  - Documentação técnica: Desenvolvimento de documentação técnica completa, incluindo manuais detalhados de operação e manutenção, para servir de referência para futuras replicações e scale-up.

  - Sustentabilidade Económica: Demonstração da viabilidade económica do modelo, com custos operacionais e de manutenção alinhados com a capacidade de pagamento das famílias e instituições locais.

  - Desenvolvimento Económico Local: Criação de oportunidades de emprego local durante a fase de construção e operacional, contribuindo para o desenvolvimento socioeconómico da região.

  - . Localização e Caracterização da Área

  - Localização Geográfica

  - O projeto será implementado em dois locais distintos, mas estreitamente ligados, dentro da área metropolitana de Luanda. As redes de recolha e ligações domiciliárias serão construídas no município de Mulenvos, que anteriormente fazia parte do município de Viana antes da recente reforma administrativa angolana. A Estação de Tratamento de Águas Residuais (ETAR) ficará localizada no concelho de Cacuaco, a cerca de 400 metros da área servida pelo sistema de recolha.

  - Esta configuração foi selecionada com base nas condições topográficas, disponibilidade de terrenos e facilidade de acesso para operação e manutenção. A proximidade entre a área de recolha e a estação de tratamento permite o transporte gravitacional de águas residuais, minimizando assim os custos operacionais e aumentando a sustentabilidade global do sistema.

Fonte: BDM Engenharia e Tecnologia.

Tabela 1: Serviços, Tarefas e Resultados

| # | Descrições do Serviço | Tarefas | Resultados tangíveis |
| --- | --- | --- | --- |
| - Construção de engenharia de pormenor ANEXO A, D,G |  |  |  |
| 1.1- | Documentação técnica disponível Infraestrutura e Prestação de Serviços: Implantação integral de um sistema simplificado de esgotamento sanitário com 236 ligações domiciliares, beneficiando diretamente aproximadamente 1.400 pessoas. | Para apoiar a execução dos trabalhos, a UNICEF disponibilizará, como anexos a estes Termos de Referência, um conjunto completo de documentação técnica elaborada pela BDM Engenharia e Tecnologia. Esta documentação inclui projetos executivos detalhados para todos os componentes do sistema, incluindo plantas, perfis, detalhes de construção e especificações técnicas para o sistema de saneamento simplificado. Será também disponibilizado um levantamento topográfico completo da área de intervenção. Isso inclui curvas de nível, pontos de elevação e referências geodésicas necessárias para a implementação precisa de redes e estruturas. O levantamento foi realizado com recurso a equipamentos de alta precisão e está referenciado no sistema geodésico nacional angolano. Além disso, serão fornecidos relatórios de levantamento geotécnico, contendo informações essenciais sobre as características do solo, capacidade de suporte, níveis de águas subterrâneas e recomendações para trabalhos de escavação e fundação. Estes estudos são fundamentais para o planeamento adequado das escavações manuais e para a definição de métodos construtivos adequados às condições locais. Por último, estará disponível um registo exaustivo das parcelas beneficiárias, incluindo a localização precisa, as características das habitações, as condições sanitárias atuais e a identificação dos proprietários dos agregados familiares. Este registo foi compilado através de um extenso levantamento de campo e reflete as condições mais atualizadas da área, facilitando assim um planeamento preciso das ligações domésticas. | Detalhamento da proposta técnica com execução precisa das obras, com base em projetos detalhados, vistorias e especificações fornecidas. . |
| 1.2- | Especificações Técnicas e Projeto Geral do Sistema | O sistema de saneamento simplificado foi concebido seguindo os princípios do modelo condominial brasileiro, adaptado às condições específicas do contexto angolano. A solução técnica adotada prioriza a simplicidade operacional, a sustentabilidade econômica e a facilidade de manutenção, características essenciais para garantir a viabilidade a longo prazo dos serviços de saneamento em áreas periurbanas. O sistema é composto por quatro componentes integrados: - Ligações domésticas, ligando as habitações individuais ao sistema de recolha; - Redes de condomínios, responsáveis pela recolha de efluentes de grupos de habitações; - Redes coletoras, que transportam os efluentes para a estação de tratamento; - Estação de Tratamento de Águas Residuais (ETAR), onde os efluentes são processados antes da descarga ou reutilização segura. O projeto segue uma abordagem modular, permitindo uma expansão incremental em linha com o crescimento populacional e a demanda de serviços. O local da ETAR, com uma área de 3.800 m², acomoda até quatro módulos de tratamento completos, com capacidade total para atender aproximadamente 5.600 habitantes. Essa configuração oferece flexibilidade e escalabilidade, garantindo que o sistema possa ser expandido de forma sustentável no futuro. | - Ligações domésticas, ligando as habitações individuais ao sistema de recolha; - Redes de condomínios, responsáveis pela recolha de efluentes de grupos de habitações; - Redes coletoras, que transportam os efluentes para a estação de tratamento; - Estação de Tratamento de Águas Residuais (ETAR), onde os efluentes são processados antes da descarga ou reutilização segura. ANEXO A, ANEXO D |
| 1.3- | Sistema de Recolha, Transporte e Ligação ao Domicílio | Ligações Domésticas As ligações domésticas constituem o primeiro elemento do sistema de recolha, ligando as instalações sanitárias de cada habitação às redes de condomínios. O projeto prevê a construção de 236 ligações domiciliares, cada uma projetada para atender uma família média de aproximadamente seis pessoas. Sempre que possível, serão estabelecidas ligações através da interligação das condutas existentes e da substituição das fossas sépticas por câmaras de recolha, minimizando assim as intervenções no interior de propriedades privadas. Cada ligação domiciliar incluirá uma câmara coletora, construída em alvenaria ou concreto armado, com dimensões adequadas para receber efluentes de todas as instalações sanitárias da moradia. Estas câmaras serão equipadas com dispositivos de inspeção e limpeza, facilitando a manutenção preventiva e corretiva quando necessário. A localização precisa das câmaras será definida em consulta com os proprietários, com prioridade para áreas de fácil acesso para garantir operações de manutenção seguras e eficientes. | . Ligações Domiciliares: Cada moradia será conectada à Rede Condominial Simplificada através de uma caixa de inspeção padronizada, facilitando o acesso para manutenção e garantindo a interface adequada entre a descarga doméstica e o sistema de coleta. As conexões são projetadas para acomodar fluxos domésticos típicos e minimizar o risco de bloqueios ou refluxo. |
| 1.4. | Redes Condominiais Simplificadas | As redes condominiais simplificadas serão construídas utilizando tubos de PVC com juntas de anel de borracha, com diâmetro mínimo de DN 100 mm. As rotas de rede foram concebidas para minimizar o comprimento total e reduzir as interferências com outras infraestruturas existentes, otimizando os custos e a construtibilidade. O sistema condominial caracteriza-se pela recolha de efluentes de grupos de habitações adjacentes, reduzindo significativamente os custos de implementação quando comparado com os sistemas de esgotos convencionais. Os tubos serão colocados a uma profundidade mínima de 0,60 metros, suficiente para proteger o sistema do tráfego de superfície, permitindo simultaneamente a escavação manual. A instalação incluirá a colocação sobre uma camada de cama de areia, com enchimento compactado aplicado em camadas para garantir a estabilidade e durabilidade da rede. Câmaras de inspeção serão fornecidas em locais estratégicos, particularmente em mudanças de direção, inclinação ou diâmetro da tubulação, para facilitar a manutenção e garantir uma operação confiável do sistema. | Redes de Condomínios: Estas redes recolhem efluentes de grupos de habitações e transportam-nos para as principais linhas de recolha. Eles são projetados com profundidades de escavação rasas para reduzir os custos de construção e simplificar a manutenção futura. As caixas de inspeção serão instaladas em intervalos apropriados e em mudanças de direção, inclinação ou diâmetro. |
| 1.5. | Redes de Coletores | As redes coletoras formam a ligação entre as redes condominiais e a Estação de Tratamento de Efluentes (ETAR), garantindo o transporte seguro de todos os efluentes coletados. Estas redes serão dimensionadas para o caudal máximo projetado, incorporando fatores de pico e coeficientes de segurança adequados para garantir o desempenho e a resiliência a longo prazo. O alinhamento das redes coletoras seguirá, preferencialmente, as vias públicas, facilitando assim a acessibilidade para inspeção e manutenção, minimizando as interferências com propriedades privadas. O sistema de transporte funcionará exclusivamente por gravidade, utilizando a topografia natural da área de intervenção para transportar as águas residuais diretamente para a ETAR. Este projeto elimina a necessidade de estações de bombeamento, o que não só reduz os custos operacionais e de energia, mas também aumenta a confiabilidade geral e a sustentabilidade do sistema. | Redes de Recolha: As principais linhas de recolha transportam os efluentes das redes condominiais para a ETAR. |
| 2. Estação de tratamento de águas residuais (ETAR) ANEXO A |  |  |  |
| 2.1. | Parâmetros de projeto | Estação de Tratamento de Águas Residuais (ETAR) A Estação de Tratamento de Águas Residuais foi projetada para processar uma vazão média diária de 84 m³/dia, equivalente a um consumo per capita de água de 60 litros por habitante por dia para uma população de 1.398 habitantes. Este parâmetro de desenho reflete padrões de consumo típicos em áreas periurbanas de Luanda, onde o abastecimento de água é frequentemente irregular e o consumo total permanece abaixo dos padrões urbanos convencionais. As características do afluente bruto foram definidas com base na origem doméstica das águas residuais e na diluição limitada típica de sistemas simplificados de saneamento. As concentrações de projeto adotadas são as seguintes: - Carência Bioquímica de Oxigénio (DBO₅): 500 mg O₂/L - Carência Química de Oxigénio (CQO): 1.000 mg O₂/L - Total de sólidos suspensos (SST): 750 mg/L Estes valores, superiores aos observados nos sistemas de esgotos urbanos convencionais, refletem a redução esperada da diluição devido ao menor consumo de água. Assim, as cargas poluentes diárias foram calculadas como: - DBO₅: 42,0 kg/dia - CQO: 84,0 kg/dia - TSS: 63,0 kg/dia Estas estimativas de carga de afluentes constituíram a base para o dimensionamento de todas as unidades de tratamento, garantindo que a ETAR tem capacidade suficiente para tratar as cargas orgânicas e sólidas esperadas de forma eficaz, de acordo com as normas nacionais de descarga. | Estação de Tratamento de Águas Residuais (ETAR), onde os efluentes são processados antes da descarga ou reutilização segura. |
| 2.2. | Tratamento preliminar | A etapa de tratamento preliminar consiste em uma tela inclinada manual instalada em um canal de alvenaria, projetada para remover sólidos grosseiros, como pedras, paus, folhas, plásticos e outros detritos que possam prejudicar o funcionamento das unidades de tratamento a jusante. A tela será construída com barras metálicas com espaçamento de 20 mm, garantindo a retenção efetiva de materiais maiores. A limpeza da tela será realizada manualmente, utilizando ferramentas apropriadas como ancinhos e pás. A frequência de limpeza dependerá do volume de sólidos retidos. Nos casos em que o nível de águas residuais na tela exceda 1,70 metros, uma bandeja ou cesto metálico elevado será instalado a jusante da tela para facilitar o acúmulo e o levantamento manual de sólidos ao nível do solo, garantindo uma operação segura e eficiente. Os sólidos removidos durante a triagem serão temporariamente armazenados em recipientes cobertos localizados em uma área designada da estação de tratamento. O seu manuseamento e disposição final seguirão rigorosamente o disposto no Plano de Gestão Ambiental e Social (PGE), garantindo práticas ambientalmente corretas e prevenindo qualquer risco para a saúde pública. | Tratamento primário implementado |
| 2.3. | Tratamento Primário - Decanter | O tratamento primário será realizado em tanque de decantação com volume total de 10,5 m³ e dimensões de 6,00 m x 0,90 m, proporcionando um tempo de retenção hidráulica (TRH) de 1,5 a 3 horas. A unidade funciona como uma fossa séptica estanque com tempos de retenção reduzidos, servindo principalmente como um tampão de equalização de fluxo enquanto remove sólidos sedimentáveis e materiais flutuantes. Dentro do decantador, os processos biológicos serão realizados por bactérias anaeróbias, que digerirão entre 25% e 50% da carga orgânica (DBO e DQO), contribuindo tanto para a estabilização dos efluentes quanto para a redução do volume de lodo. Em paralelo, o processo de separação mecânica irá reter gorduras e sólidos flutuantes, auxiliado por uma parede divisória que separa a primeira e a segunda câmaras. O lodo se acumulará no fundo do tanque, onde ocorrerá a digestão parcial da fração orgânica. O Tempo de Retenção de Lodo (TRS) dependerá da frequência de desassoreamento, sendo recomendada a limpeza a cada 1 a 2 anos. Quando o decantador estiver integrado num Reator Anaeróbio Desconcertado (ABR), a segunda câmara de decantação não será necessária, uma vez que a sua função será incorporada no processo do reator. | Tratamento Primário – Decanter implementado |
| 2.4. | Tratamento Secundário – Reator Anaeróbio Desconcertado (PEATE) | O tratamento secundário será realizado por um Reator Anaeróbio Desconcertado (PEATE) com volume total de 148 m³ e dimensões de 12,00 m x 6,00 m. O ABR opera com base no princípio da digestão anaeróbia em mantas de lodo, onde os grânulos bacterianos permanecem suspensos através da pressão do efluente ascendente dentro das câmaras defletoras do reator. O projeto hidráulico força as águas residuais a fluir para baixo através de tubos de entrada ou poços e, em seguida, para cima através de câmaras desconcertadas, criando contato próximo e repetido entre a matéria orgânica e os grânulos bacterianos. Esta configuração aumenta significativamente a eficiência da digestão, resultando em taxas de remoção de DBO de 70% a 90%, excedendo em muito o desempenho das fossas sépticas convencionais. O ABR oferece várias vantagens importantes para o tratamento anaeróbio de águas residuais, incluindo: - Maior eficiência do tratamento em condições anaeróbias; - Maior resiliência a compostos tóxicos ou inibitórios; - Recuperação mais rápida após interrupções do processo; - Baixos custos de capital e operacionais; - Altas taxas de remoção de DBO e sólidos suspensos. O sistema funciona inteiramente por gravidade e não requer entradas de energia externas. O biogás produzido durante o processo é liberado através da ventilação natural, garantindo uma operação segura e passiva com requisitos mínimos de manutenção. | Tratamento Secundário – Reator Anaeróbio Desconcertado (PEATE) |
| 2.5. | Polimento Anaeróbio - Filtro Anaeróbio de Leito Fixo | O polimento do efluente ABR será realizado em filtros anaeróbios de leito fixo de fluxo ascendente, com um volume total de 67 m³ distribuídos em dois reatores modulares, cada um medindo 6,00 m x 6,00 m. Estes filtros funcionam como reatores biológicos, onde o efluente é tratado por microrganismos anaeróbios suspensos nos vazios do reator e ligados às superfícies do meio filtrante. O meio filtrante será composto por módulos plásticos estruturados de polipropileno, oferecendo: - Uma superfície específica de 150 m²/m³; - Um fator de rugosidade de 12 mm; - Um índice de vazio superior a 97%. Esta configuração fornece suporte ideal para o crescimento da biomassa, garantindo alta eficiência de tratamento enquanto mantém baixa perda de carga. O meio filtrante será suportado num fundo falso construído em PRFV (Plástico Reforçado com Vidro). O sistema de drenagem e limpeza incluirá tubos guia de Ø150 mm para cada 3 m² de fundo do filtro, permitindo uma limpeza direcionada quando for detetado entupimento do leito filtrante. A limpeza será realizada utilizando uma bomba de reforço, com a mangueira de sucção inserida através dos tubos guia. Se necessário, também pode ser aplicada água sobre a superfície do filtro para ajudar na limpeza. Serão tomadas precauções para evitar a lavagem completa do meio, uma vez que tal removeria a biomassa estabelecida e atrasaria a reativação do filtro. | Polimento Anaeróbio - Filtro Anaeróbio de Leito Fixo |
| 2.6. | Tratamento Terciário - Zonas Húmidas Construídas | O tratamento terciário será assegurado por uma zona húmida construída com fluxo subsuperficial horizontal, servindo como etapa final de polimento do processo de tratamento. Esta unidade receberá efluentes com uma concentração de CBO de aproximadamente 100 mg/L e está projetada para produzir um efluente final com níveis de DBO abaixo de 30 mg/L, em conformidade com as normas de qualidade angolanas para descarga segura ou potencial reutilização. A zona húmida será configurada com os seguintes parâmetros de projeto: - Profundidade: 0.40 m - Porosidade: 0.40 - Meio filtrante: cascalho com granulometria compreendida entre 12–25 mm - Área estimada: 400 m² por módulo A vegetação será estabelecida utilizando Phragmites australis, Typha spp., Cyperus papyrus ou outras espécies nativas adaptadas a zonas húmidas, selecionadas pela sua robustez e eficiência de tratamento. A zona húmida melhorará o tratamento, promovendo: - Redução adicional de DBO, TSS e patógenos; - Remoção de nutrientes por adsorção e interações radiculares das plantas; - Operação passiva através de fluxo gravitacional, sem necessidade de equipamentos mecânicos; - Integração paisagística e sustentabilidade ecológica, melhorando a compatibilidade ambiental global da ETAR. Esta etapa proporciona uma eficiência de remoção adicional estimada em 80%, complementando as unidades de tratamento anaeróbio e garantindo que o efluente final atenda aos padrões de proteção ambiental e de saúde pública. | Tratamento Terciário - Zonas Húmidas Construídas |
| 2.7. | Gestão de Lamas | As lamas geradas no tanque de decantação e no Reator Anaeróbio Desconcertado (ABR) acumular-se-ão no fundo das unidades, sendo submetidas a digestão parcial por microrganismos anaeróbios. Para manter a eficiência do tratamento e evitar a acumulação excessiva, recomenda-se a remoção de lamas a cada 1 a 2 anos, dependendo das condições reais de funcionamento. O processo de desassoreamento será realizado com recurso a equipamentos de bombeamento manual ou mecânico, com o cuidado de evitar danos às estruturas. As lamas serão extraídas em contentores selados e cobertos para um manuseamento e transporte seguros. A disposição final das lamas seguirá as disposições do Plano de Gestão Ambiental e Social (ESMP) e as regulamentações nacionais. As opções recomendadas incluem: - Compostagem e utilização agrícola, em que a higienização e a redução de agentes patogénicos se demonstrem eficazes; - Eliminação em aterros controlados aprovados pelas autoridades competentes, quando a reutilização agrícola não for viável. Todas as atividades de gestão das lamas darão prioridade à proteção da saúde pública e à segurança ambiental, assegurando que o manuseamento, o transporte, o tratamento e a eliminação final não representam riscos para os trabalhadores, a comunidade ou os recursos naturais. | Gestão operacional de lamas |
|  | Destino Final dos Efluentes | O efluente final tratado pode ser encaminhado para valas de infiltração, reutilização agrícola controlada ou zonas de evapotranspiração, dependendo das condições específicas do local e das autorizações ambientais concedidas pelas autoridades competentes. Para aumentar a redução de patógenos antes da descarga final ou reutilização, a instalação de um sistema de cloração passiva está sendo considerada. Este sistema é constituído por um cilindro de plástico contendo uma solução diluída de hipoclorito de sódio, equipado com uma torneira de gotejamento contínuo posicionada à saída da unidade de zonas húmidas, garantindo uma desinfeção de baixo custo e baixa manutenção. A qualidade do efluente tratado deve estar em conformidade com as normas regulamentares angolanas para descarga em organismos recetores naturais ou para reutilização agrícola, salvaguardando tanto a saúde pública como o ambiente. A qualidade dos efluentes será monitorizada periodicamente de acordo com o Plano de Operação e Manutenção (O&M), incluindo parâmetros como BOD, COD, TSS, cloro residual, entre outros. | Destino final das valas de efluentes |

Se os proponentes considerarem que o quadro de resultados acima não inclui alguns elementos essenciais, são convidados a mencioná-lo e a fornecer pormenores na sua proposta técnica.

Atividades incluídas no contrato

- Execução de Obras Civis

A empreiteira será totalmente responsável pela execução de todas as obras civis necessárias à implantação do sistema simplificado de esgotamento sanitário, sob a supervisão e inspeção técnica da BDM Engenharia e Tecnologia. Esta responsabilidade inclui a construção de redes de condomínios e redes coletoras, estritamente de acordo com os projetos executivos previstos, e em total conformidade com as normas técnicas, dimensões, alinhamentos e materiais especificados.

Nenhuma atividade de construção civil pode iniciar-se sem autorização prévia do órgão fiscalizador. Todas as ordens de serviço devem ser aprovadas pela BDM Engenharia e Tecnologia, e o contratante deve apresentar, com pelo menos 48 horas de antecedência, um plano de atividades detalhado, incluindo metodologia, cronograma específico e recursos a serem implantados.

Uma componente fundamental da obra será a construção de caixas de junção (câmaras de recolha), concebidas para receber efluentes domésticos. Estas estruturas serão executadas em alvenaria ou betão armado, com dimensões e especificações técnicas alinhadas com os requisitos do projeto. Materiais de qualidade comprovada e mão de obra qualificada devem ser empregados para garantir estanqueidade, durabilidade estrutural e facilidade de manutenção.

Para cada câmara de coleta, o contratante deve elaborar um croqui de localização e ordem de serviço correspondente  em coordenação com a BDM Engenharia e Tecnologia. Esses documentos devem receber aprovação formal da equipe de inspeção antes da execução.

A instalação das 236 ligações domésticas previstas deve ser efetuada em estreita coordenação com os respetivos proprietários, garantindo o mínimo de perturbação e garantindo a qualidade de todas as instalações. Para cada ligação, o contratante deve preparar planos de implementação detalhados e ordens de serviço em colaboração com a BDM Engenharia e Tecnologia e sujeito à sua aprovação. Estes documentos devem incluir especificações de profundidades, materiais, métodos de ligação e procedimentos adaptados a cada agregado familiar.

Cada ligação deve ser testada individualmente para verificar a estanqueidade e o bom funcionamento antes da aceitação. Os ensaios devem ser realizados na presença da equipa de supervisão, cuja validação é obrigatória para a aprovação final.

- Construção da Estação de Tratamento de Águas Residuais (ETAR)

A construção da ETAR representa a componente mais complexa do âmbito. Esta atividade inclui a execução completa de todas as unidades de tratamento, nomeadamente:

- Tratamento preliminar (rastreio)

- Tanque de decantação primário

- Reator anaeróbio desconcertado (ABR)

- Filtros anaeróbios

- Zonas húmidas construídas

Todos os trabalhos devem seguir rigorosamente os projetos executivos e especificações técnicas fornecidas. Qualquer proposta de modificação de redes ou componentes de ETAR deve ser formalmente justificada pelo contratante e submetida à aprovação da BDM Engenharia e Tecnologia antes da implementação. Não serão aceites alterações não autorizadas.

Documentação As-Built

O empreiteiro é responsável pela elaboração de um conjunto completo de desenhos As-Built abrangendo todas as obras executadas, incluindo redes, ligações domésticas e a ETAR. A documentação As-Built deve:

- Refletir com precisão as condições de execução e modificações aprovadas;

- Ser submetido em formato digital (AutoCAD) e em papel;

- Cumprir as normas técnicas estabelecidas pelo órgão fiscalizador.

A aceitação final dos trabalhos está condicionada à aprovação da documentação As-Built pela BDM Engenharia e Tecnologia.

- Conformidade e medidas corretivas

A equipe de fiscalização da BDM Engenharia e Tecnologia terá autoridade para suspender qualquer atividade que não esteja em conformidade com projetos executivos, especificações técnicas ou procedimentos aprovados. O contratante será totalmente responsável pela correção imediata de todas as não conformidades, sem custos adicionais para a UNICEF.

Comissionamento e testes

O comissionamento do sistema deve abranger todas as atividades necessárias para colocar o sistema simplificado de esgotos e a ETAR em serviço operacional. Este processo inclui testes de estanqueidade de redes, verificação do desempenho hidráulico dos sistemas de recolha e transporte e testes operacionais de todas as unidades de ETAR.

- Ensaios de fugas na rede: Os ensaios de fugas devem ser realizados em conformidade com normas técnicas reconhecidas, utilizando métodos aprovados para verificar a estanquidade das tubagens, juntas e ligações. Quaisquer fugas detetadas devem ser imediatamente corrigidas pelo contratante e as secções afetadas devem ser novamente testadas até que a conformidade total seja alcançada.

- Comissionamento da ETAR: O comissionamento da estação de tratamento de águas residuais envolverá:

  - Enchimento gradual das unidades de tratamento;

  - Verificação do funcionamento hidráulico e distribuição do caudal;

  - Inoculação de reatores biológicos;

  - Acompanhamento do arranque e estabilização dos processos.

O período estimado de comissionamento é  de 15 dias, prorrogável se necessário para garantir o funcionamento adequado e estável de todos os componentes do tratamento.

- Responsabilidades do Contratante: O contratante deve fornecer todos os equipamentos, materiais e mão de obra qualificada necessária para realizar os testes. Devem  ser elaborados relatórios de encomenda exaustivos, que pormenorizem os procedimentos, os resultados, as medidas corretivas e os resultados finais.

A aceitação final do comissionamento será condicionada ao cumprimento de todos os parâmetros de desempenho especificados pelo sistema e à aprovação da BDM Engenharia e Tecnologia.

- Manutenção Inicial e Garantias

O contratante será responsável por um período inicial de manutenção que abranja todas as atividades necessárias para garantir o funcionamento correto e contínuo do sistema simplificado de esgotos e da ETAR durante o período de responsabilidade por defeitos.

- Duração: O período de garantia estende-se por 12 meses após a aceitação final dos trabalhos. Durante este período, o empreiteiro deve corrigir, sem custos adicionais, qualquer defeito, mau funcionamento ou deficiência atribuível à construção, materiais ou mão de obra.

- Seguro: O contratante deve fornecer e manter um seguro de engenharia durante todo o período de construção e garantia. A apólice deve cobrir riscos relacionados com defeitos de construção, falhas de materiais, danos acidentais e outros eventos que possam comprometer o funcionamento do sistema. Um certificado de seguro válido deve ser apresentado à BDM Engenharia e Tecnologia antes do início das atividades de construção.

- Âmbito da manutenção inicial:As obrigações alimentares iniciais incluem, entre outras:

  - Limpeza periódica da tela de tratamento preliminar;

  - Verificação do desempenho hidráulico e estrutural das unidades de tratamento;

  - Monitorização da qualidade dos efluentes face às normas especificadas;

  - Correção de pequenos problemas operacionais identificados durante inspeções de rotina.

- Capacitação: O contratante deve fornecer treinamento ao pessoal local designado para executar atividades operacionais e de manutenção de rotina após o término do período de garantia. Esta transferência de conhecimento deve ser documentada e certificada pela BDM Engenharia e Tecnologia.

- Sensibilização da comunidade

A sensibilização da comunidade constitui uma componente obrigatória do âmbito do contrato, assegurando que a população beneficiária está adequadamente informada, empenhada e habilitada a utilizar e manter o sistema simplificado de esgotos.

- Educação em Saúde: O contratante deverá implementar atividades estruturadas de educação em saúde que abrangem:

  - Utilização correta das instalações sanitárias;

  - Práticas de higiene pessoal e doméstica;

  - A importância do saneamento para a saúde pública;

  - Responsabilidades do utilizador no bom funcionamento e manutenção do sistema. As atividades serão realizadas através de reuniões comunitárias, visitas domiciliárias e distribuição de materiais educativos adequados, concebidos em colaboração com a UNICEF e as autoridades locais.

- Envolvimento da comunidade: A participação ativa dos líderes locais, incluindo representantes dos bairros e indivíduos nomeados pela UNICEF, deve ser assegurada durante todo o programa de sensibilização. O seu envolvimento será fundamental para criar confiança e promover a apropriação comunitária do projeto.

- Modalidades de execução: Os contratantes sem experiência prévia em mobilização social podem celebrar joint ventures ou parcerias com organizações especializadas para cumprir esta componente. Este acordo deve assegurar a execução efetiva das atividades de sensibilização, permitindo simultaneamente uma ampla participação no processo de concurso.

- Monitoramento e Relatórios: O contratante deve documentar todas as atividades de conscientização realizadas, incluindo a participação dos participantes, materiais distribuídos e feedback recebido, submetendo relatórios regulares à BDM Engenharia e Tecnologia e UNICEF para verificação e aprovação.

- Documentação Técnica

O empreiteiro é responsável pela preparação de documentação técnica completa que abranja todos os aspetos dos trabalhos executados.

- Desenhos As-Built: Os desenhos As-built devem refletir com precisão as condições finais de execução de todas as obras, incluindo redes, conexões domésticas e instalações de ETAR. Estes desenhos devem incluir quaisquer modificações ou adaptações aprovadas durante a construção. A documentação final deverá ser apresentada em formato digital (AutoCAD) e em formato impresso, de acordo com as normas técnicas exigidas pela BDM Engenharia e Tecnologia.

- Notas de Serviço e Ordens de Serviço:P rior para o início de qualquer atividade de construção, o empreiteiro deve preparar notas de serviço e ordens de serviço em estreita colaboração com a equipe de supervisão. Esses documentos devem ser aprovados pela BDM Engenharia e Tecnologia, garantindo que todas as atividades de construção estejam em conformidade com os projetos executivos, especificações técnicas e padrões de qualidade aprovados.

- Capacidade Topográfica: O empreiteiro deve assegurar a disponibilidade de serviços topográficos internos para gerar os levantamentos necessários para os desenhos e ordens de serviço conforme construídos. Essa capacidade técnica é considerada obrigatória para garantir a precisão, confiabilidade e qualidade da documentação produzida.

- Manual de Operação e Manutenção: O contratante deverá elaborar um Manual de Operação e Manutenção da ETAR completo em português angolano. O manual deve incluir:

  - Procedimentos operacionais detalhados para cada unidade de tratamento;

  - Protocolos de manutenção preventiva e corretiva;

  - Medidas de segurança e orientações de proteção ambiental;

  - Procedimentos de monitorização e reporte da qualidade dos efluentes.

Este manual servirá de documento de referência para os operadores locais e será complementado por sessões de formação prática ministradas pelo contratante durante as fases de entrada em funcionamento e de manutenção inicial.

- Operação Assistida

A operação assistida do sistema ficará sob a responsabilidade da BDM Engenharia e Tecnologia, de acordo com o contrato estabelecido com a UNICEF.

Durante este período, o contratante prestará o apoio técnico necessário, que incluirá:

- Esclarecimento sobre aspetos construtivos e detalhes do projeto;

- Fornecimento de informação técnica e documentação quando solicitado;

- Participação em reuniões de acompanhamento convocadas pela BDM Engenharia e Tecnologia ou UNICEF.

A duração da operação assistida será definida de acordo com os acordos contratuais do BDM com a UNICEF e poderá ser prorrogada conforme necessário para assegurar:

- A estabilização completa dos processos de tratamento; e ainda

- A formação adequada e a autonomia dos operadores locais.

As responsabilidades do contratante durante a operação assistida incluem:

- Disponibilização de pessoal técnico especializado para resolução de problemas operacionais relacionados com a construção ou instalação;

- Fornecimento de peças de reposição e materiais cobertos pela garantia de defeito;

- Participação e apoio a atividades de formação para operadores locais, garantindo uma efetiva transferência de conhecimento.

- CALENDÁRIO E CALENDÁRIO DE PAGAMENTO

  - A conclusão atempada destes serviços de engenharia é de extrema importância para a UNICEF.

  - A duração exigida para a conclusão dos trabalhos, exceto "Apoio técnico para aquisição", não deve ser superior a três (5) meses a contar da data de assinatura do contrato.

  - A Data de Conclusão Substancial pretendida deve ser de, pelo menos, seis (5) meses a contar da Data de Início das obras de construção.

  - O Período de Responsabilidade por Defeitos (DLP) é de 12 (doze) meses para obras e construções contados a partir da data de emissão do Certificado de Conclusão Substancial. A empresa de engenharia responsável pela supervisão do local e garantia de qualidade também é responsável até o final do DLP e realizará visitas periódicas, identificará e monitorará a retificação de defeitos pelo contratante durante o DLP.

  - A UNICEF emitirá pagamentos intermédios e finais após a conclusão satisfatória de cada um dos resultados aprovados pela fiscalização.

Quadro 2: Calendário e calendário de pagamento

| # | Âmbito dos resultados | Distribuição e calendário de pagamento (%) | Calendário |
| --- | --- | --- | --- |
| Engenharia de Construção |  |  |  |
| 1 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | 11% | Mês 1 |
|  | REDES DE RECOLHA |  |  |
|  | SENSIBILIZAÇÃO DA COMUNIDADE E MOBILIZAÇÃO |  |  |
| 2 | REDES DE RECOLHA | 10% | Mês 2 |
|  | LIGAÇÕES DOMÉSTICAS |  |  |
|  | ETAR – ESTRUTURAS (ETAR) |  |  |
|  | SENSIBILIZAÇÃO DA COMUNIDADE E MOBILIZAÇÃO |  |  |
| 3 | REDES DE RECOLHA | 23% | Mês 3 |
|  | LIGAÇÕES DOMÉSTICAS |  |  |
|  | ETAR – ESTRUTURAS (ETAR) |  |  |
|  | ETAR – EQUIPAMENTO (ETAR) |  |  |
|  | SENSIBILIZAÇÃO DA COMUNIDADE E MOBILIZAÇÃO |  |  |
| 4 | REDES DE RECOLHA | 25% | Mês 4 |
|  | LIGAÇÕES DOMÉSTICAS |  |  |
|  | ETAR – ESTRUTURAS (ETAR) |  |  |
|  | ETAR – EQUIPAMENTO (ETAR) |  |  |
|  | ZONAS HÚMIDAS CONSTRUÍDAS |  |  |
|  | SENSIBILIZAÇÃO DA COMUNIDADE E MOBILIZAÇÃO |  |  |
| 5 | ETAR – ESTRUTURAS (ETAR) | 20% | Mês 5 |
|  | ETAR – EQUIPAMENTO (ETAR) |  |  |
|  | ZONAS HÚMIDAS CONSTRUÍDAS |  |  |
|  | TESTES E COMISSIONAMENTO |  |  |
|  | SENSIBILIZAÇÃO DA COMUNIDADE E MOBILIZAÇÃO |  |  |
|  | DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA |  |  |
| 6 | ZONAS HÚMIDAS CONSTRUÍDAS | 11% | Mês 6 |
|  | TESTES E COMISSIONAMENTO |  |  |
|  | DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA |  |  |

- PESSOAL-CHAVE

  - Pacote 1:

- Gestor de Projetos (full-time) com experiência mínima de 10 anos no domínio.

  - Habilitações literárias: É necessário um diploma universitário avançado em uma das seguintes áreas: saúde pública, ciências sociais, comunicação de mudança de comportamento, engenharia sanitária ou outra área técnica relevante. São necessários cursos de pós-graduação adicionais relevantes que complementem/complementem o grau principal

- Engenheiro Civil (a tempo inteiro) com 5-10 anos de experiência no domínio.

- Engenheiro social (part-time) com 5-10 anos de experiência no domínio.

- Engenheiro Sanitarista (part-time) com 5-10 anos de experiência no domínio.

  - Pacote 2 & 3:

- Gestor de Projetos (full-time) com 10 anos de experiência no domínio.

- Engenheiro Civil Residente (tempo integral) com experiência mínima de 5 a 10 anos em supervisão de obra.

- Engenheiro Sanitarista (part-time) com 5-10 anos de experiência no domínio.

- Engenheiro Social (part-time) com 5-10 anos de experiência na área.

- ELEGIBILIDADE E QUALIFICAÇÕES

  - Apenas os potenciais proponentes que apresentem propostas técnicas e financeiras completas abrangendo todas as obras de construção e serviços especificados na Secção 4 serão considerados durante o processo de avaliação da proposta.

  - Espera-se que a empresa de engenharia selecionada designe e implante pessoal qualificado adequado para realizar os serviços de engenharia específicos solicitados.

  - O Potencial Licitante deverá fornecer todas as informações e documentação solicitadas nesta seção juntamente com a sua Proposta. O não envio das informações abaixo desqualificará o Potencial Licitante.

  - Documentos a apresentar na Proposta Técnica:

- O Potencial Licitante deve estar registado como empresa de engenharia em Angola ou joint venture. As propostas técnicas devem incluir cópias dos documentos originais que definam a constituição ou o estatuto jurídico da sociedade, o local de registo e o estabelecimento principal; procuração escrita do signatário da pessoa nomeada para celebrar o contrato.

- Cópia do curriculum vitae (máximo de 2 (duas) páginas) do pessoal-chave solicitado na secção 6 envolvido na prestação do serviço relevante. A UNICEF pode realizar verificações de referência sobre o pessoal-chave durante o processo de avaliação.

- Relatórios sobre a situação financeira do potencial licitante, tais como demonstrações de resultados e relatórios de auditoria dos últimos três anos.

  - O Potencial Licitante deve fornecer informações suficientes  na sua proposta para demonstrar o cumprimento dos requisitos definidos pela UNICEF. Os formulários listados abaixo contêm os critérios mínimos de elegibilidade e qualificação que a UNICEF utilizará para avaliar a proposta de adjudicação do contrato.

- Informações a apresentar na proposta técnica (ANEXO C):

- Formulário 1: Submissão de Propostas Técnicas

- Formulário 2: Carta de Proposta Técnica

- Formulário 3: Informações gerais do potencial proponente

- Formulário 4: Dados de contacto do potencial proponente

- Formulário 5: Lista de serviços similares concluídos realizados nos últimos 3 anos

- Formulário 6: Lista de serviços similares em mãos

- Formulário 7: Metodologia proposta para a execução das obras de construção

- Formulário 8: Proposta de Planeamento (Gráfico de Gantt) para a Execução das obras

- Formulário 9: Lista do pessoal-chave proposto

- Formulário 10: CV da Equipa Proposta

- Formulário 11: Lista de Equipamento de Escritório, Instrumentos de Engenharia e Software de Projeto

- Formulário 12: Informações Financeiras do Potencial Licitante/ Adequação do Capital de Giro

- Formulário 13: Resumo dos Valores de Serviço Realizados nos últimos 3 anos

- Formulário 14: Lista de litígios atuais

- Informações a apresentar na proposta de preços (ANEXO D):

- Formulário 15: Carta de Proposta de Preço

- Formulário 16: Submissão de Proposta de Preço

  - As Propostas elaboradas pelos Potenciais Proponentes e toda a correspondência e documentos relativos às Propostas trocadas pelos Potenciais Proponentes e pela UNICEF deverão ser redigidas em língua portuguesa ou inglesa e submetidas ao sistema eletrónico através do endereço de e-mail supplyangolabid@unicef.org

  - Erros nas propostas

- Espera-se que os licitantes examinem todas as instruções e documentação da RFP. Se não o fizerem, serão por conta e risco dos licitantes.

- Em caso de discrepância entre as cópias das Propostas apresentadas como cópias impressas, prevalecerá o original. O original e cada cópia das propostas técnicas e de preços devem ser preparados a tinta indelével e assinados pelo representante da empresa autorizada.

- A Proposta não conterá interlineamentos ou substituições, exceto quando necessário para corrigir erros cometidos pelos próprios Licitantes. Qualquer correção deste tipo será rubricada pela pessoa ou pessoas que assinam a proposta.

  - Serão considerados os seguintes critérios para a seleção de potenciais proponentes para a adjudicação do contrato:

- A capacidade da empresa de engenharia para gerir múltiplas tarefas na localização geográfica deste projeto.

- A empresa de engenharia tem capacidade demonstrável (pessoal, equipamento, logística, finanças) em tipos semelhantes de atribuição.

- O Potencial Licitante deve ter ampla experiência e conhecimento técnico na área de consultoria de engenharia de construção (pelo menos 5 anos).

- O Potencial Licitante deve estar bem informado sobre o contexto da engenharia de construção de Angola e está muito familiarizado com o Código Nacional de Construção de Angola.

- Será preferível a experiência de trabalho com organizações internacionais e das Nações Unidas.

- PROCESSO E MÉTODO DE AVALIAÇÃO

  - Após o encerramento da RFP, as Propostas Técnicas serão avaliadas pela equipa de avaliação. A avaliação limitar-se-á ao conteúdo das Propostas Técnicas e às verificações de referência. Todas as propostas devem ser submetidas através do endereço de e-mail supplyangolabid@unicef.org

  - Em primeiro lugar, a UNICEF avaliará a exaustividade e a capacidade de resposta das propostas em relação a:

- Segue-se o sistema de envelope duplo lacrado (Proposta Técnica e Proposta de Preço são submetidas em envelopes selados separados cada) e endereçado para o email indicado para o efeito.

- Apresentação de todos os documentos solicitados na secção 7.4 e de todas as informações solicitadas na secção 7.5.

- A carta de Proposta Técnica está devidamente assinada (Formulário 2)

  - As propostas que não cumpram o acima exposto serão desqualificadas e não serão analisadas.

  - A UNICEF avaliará então os méritos técnicos de cada Proposta Técnica utilizando o sistema de classificação da Tabela 3 abaixo.

  - Será atribuído um máximo de 70 pontos às Propostas Técnicas. As propostas técnicas que obtiverem 49 pontos (70%) ou mais serão consideradas tecnicamente responsivas. As propostas não conformes do ponto de vista técnico e não reativas não serão objeto de uma análise mais aprofundada.

Quadro 3: Critérios de Avaliação Técnica

| CRITÉRIOS | MÁXIMO PONTOS |
| --- | --- |
| AVALIAÇÃO TÉCNICA | 70 |
| - Perfil da Empresa - Número de anos como empresa de engenharia que presta serviços semelhantes; - Experiência comprovada no país ou na região; - Dimensão e estrutura da empresa em 2022, 2023, 2024 e 2025; - Tipo e gama de serviços similares anteriormente prestados Nota: O saneamento simplificado é uma tecnologia nova em Angola e requer uma abordagem diferente. | 5 |
| - Experiência da empresa - Lista de serviços concluídos de natureza semelhante concluídos nos últimos três a cinco (3-5) anos com referência; - Lista de serviços em curso de natureza semelhante com referência. - Certifique-se de fazer referências específicas de sua capacidade de desenvolver: - desenhos arquitetónicos (planos diretores, layout, plantas, secções, elevações, imagens 3D, detalhes e acabamentos), e - desenhos estruturais (detalhes de fundação, projeto estrutural e detalhes de pilares, vigas, lajes, escadas, etc.); - Planos de Gestão Ambiental e Social - Tipo de clientes a quem os serviços foram prestados (Governo, setor privado, Organizações da ONU, outros); | 25 |
| - Metodologia e Planeamento Propostos - Metodologia proposta para a implementação do plano de garantia da qualidade das fases 1, 2 e 3; - Planeamento proposto (Gráfico de Gantt) para a implementação das Fases 1, 2 e 3. | 10 |
| - Recursos (pessoal e equipamento essenciais) - Lista do pessoal-chave proposto para a equipa de gestão da fase de conceção , incluindo CVs, anos de experiência em serviços similares (prova exigida), certificado de licenciatura, TdR para o cargo; - Lista do pessoal-chave proposto para a equipa de gestão da fase de supervisão do local , incluindo CVs, anos de experiência em serviços similares (prova exigida), certificado de licenciatura, TdR para o cargo; - Lista de pessoal de apoio essencial; - Lista de equipamentos de escritório, instrumentos de engenharia e software de projeto de propriedade da empresa. | 25 |
| - Capacidade Financeira - Capital de giro; - Fornecimento de Relatórios Financeiros Auditados dos últimos 3 (três) anos; - Resumo dos valores dos projetos nos últimos três a cinco (3-5) anos. | 5 |

  - A UNICEF avaliará as Propostas de Preços que passarem na avaliação técnica. O número total de pontos atribuídos à Proposta de Preço é de 30 pontos. O número máximo de pontos será atribuído à Proposta com o preço mais baixo. Todas as outras Propostas de Preço receberão pontos na proporção inversa ao preço mais baixo.

  - A recomendação para a adjudicação do contrato basear-se-á no princípio da melhor relação qualidade/preço. A(s) Proposta(s) que obtiver a(s) mais alta(s) pontuação(ões) cumulativa(s) (Técnica + Comercial) será(ão) recomendada(s) para o prémio.

# ANEXOS relativos às obras de engenharia

Ligação com todos os documentos técnicos

# ANEXO C: FORMULÁRIOS DE PROPOSTAS TÉCNICAS

Os seguintes formulários e informações são considerados parte integrante desta submissão e devem ser fornecidos para que a proposta seja considerada. As informações devem ser fornecidas de acordo com o formato da amostra.

Formulário 3: Informações gerais do potencial proponente

| Informações gerais sobre o potencial licitante |  |  |
| --- | --- | --- |
| Descrição | Informação | Comentários |
|  | (a preencher pelo Potencial Licitante) |  |
| Número de registo |  |  |
| Grau |  |  |
| Especialidade |  |  |
| Data de validade |  |  |
| Estatuto jurídico |  | Fornecer cópias autenticadas do Registo |
| Procuração escrita de o signatário da Licitação | Fornecer original ou cópia autenticada do poder de advogado atestado por um notário |  |
| Registo de IVA nr. |  |  |
| Registo UNGM Nr. |  |  |

Formulário 4: Dados de contacto do potencial proponente

| Nome e cargo da pessoa de contacto |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Endereço da Pessoa de Contacto |  |  |  |  |  |
| Número de telefone/telemóvel da Pessoa de Contacto |  |  |  |  |  |
| E-mail da Pessoa de Contacto |  |  |  |  |  |

Formulário 5: Lista de serviços similares concluídos realizados nos últimos 3 a 5 anos

Por favor, forneça cópias dos Contratos assinados e Certificados de conclusão final para cada serviço concluído.

| Serviços Concluídos |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nome do empregador & detalhes de contacto |  | Descrição dos Serviços | Data de início | Data de fim | Valor |

Formulário 6: Lista de serviços similares em mãos

Por favor, forneça cópias dos Contratos assinados para cada serviço em mãos.

| Serviços Concluídos |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nome do empregador & detalhes de contacto |  | Descrição dos Serviços | Data de início | Data prevista para o fim | Valor |

### Formulário 7: Metodologia proposta

Apresentar a metodologia proposta pelo potencial proponente para os pacotes 1 e 2, a abordagem sugerida para a execução dos serviços de engenharia necessários, o plano de garantia de qualidade, etc.

### Formulário 8: Planeamento Proposto

Apresentar um planeamento pormenorizado (Gráfico de Gantt) proposto pelo potencial proponente para a execução dos Pacotes 1 e 2.

Formulário 9: Lista do pessoal-chave proposto

Qualificações e experiência do pessoal técnico e de gestão proposto para os serviços requeridos. Os CVs assinados (máx. duas (2) páginas) e o certificado de habilitação académica de todos os funcionários-chave propostos devem acompanhar a submissão, devendo notar-se que a substituição de pessoal durante a implementação do Projeto estará sujeita à aprovação da UNICEF. (O pessoal-chave de todos os subcontratantes também deve ser listado juntamente com o nome das empresas subcontratantes). Um organograma detalhado da empresa, incluindo a localização e o pessoal dos escritórios existentes, também deve ser anexado à oferta.

| Pessoal-chave de gestão |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Profissionais chave para o estágio de design |  |  |
| Designação | Posição | Tarefa |
| - Profissionais chave para o estágio de supervisão do local |  |  |
| Designação | Posição | Tarefa |
| - Pessoal de Apoio |  |  |
| Designação | Posição | Tarefa |

### Formulário 10: CV da Equipa Proposta

CV para cada categoria dos serviços licitados.

| Título do cargo e nº. | [por exemplo, GERENTE DE PROJETO] |
| --- | --- |
| Nome do perito: | [Inserir nome completo] |
| Data de nascimento: | [dia/mês/ano] |
| País de Cidadania/Residência |  |

Educação: Lista em ordem inversa começando com o grau mais alto obtido até a Pós-Graduação, a universidade / instituição ou outro ensino especializado, dando os seguintes detalhes:

| S. Não. | Grau/Diploma/Certificado obtido | Nome da Universidade/Instituição | Duração (mm-aaaa) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | De | Para |

Registo de emprego relevante para os serviços: Começando pelo cargo atual, lista em ordem inversa. Por favor

fornecer datas, nome da organização empregadora, títulos dos cargos ocupados, tipos de atividades realizadas e

localização do serviço e informações de contacto de clientes anteriores e organização(ões) empregadora(s) que

pode ser contactado para referências. Os empregos anteriores que não sejam relevantes para o serviço não precisam de ser incluídos.

| Ponto final | Empregando organização e seu cargo/cargo. | Informações de contato para referências | Resumo das atividades realizadas relevantes para a Atribuição |
| --- | --- | --- | --- |
| [por exemplo, maio de 2005-presente] | [por exemplo, Ministério da ......, pessoal/assessor/consultor para... | Tel........./e-mail......; Sr. xxxxx, [Diretor Adjunto] |  |

Filiação em Associações Profissionais:

1.

2.

Lista de artigos publicados em seu nome em revistas científicas/nacionais/internacionais:

1.

2.

Proficiência em Competências Linguísticas (indicar apenas as línguas em que pode trabalhar, ou seja, ler, escrever, falar):

| Idiomas | Ler |  | Escrever |  | Falar |  | Entenda |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Não |  | Não |  | Não |  | Não |
|  | Facilmente | Facilmente | Facilmente | Facilmente | Facilmente | Facilmente | Facilmente | Facilmente |
| Inglês |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bengalês |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Outros (especificar) |  |  |  |  |  |  |  |  |

Informações de contato do especialista: (e-mail ......................, telefone...............)

### Formulário 11: Lista de Equipamento de Escritório, Instrumentos de Engenharia e Software de Projeto

| Equipamento de Escritório, Instrumentos de Engenharia e Software de Projeto |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Equipamento de Escritório |  |  |  |
| Descrição | Quantidade | Marca, Modelo, Especificações |  |
| - Instrumentos de Engenharia |  |  |  |
| Descrição | Quantidade | Marca, Modelo, Especificações | Próprio/Arrendado |
| - Software de projeto |  |  |  |
| Designação | Versão | Utilização |  |

Formulário 12: Informações Financeiras do Potencial Licitante/ Adequação do Capital de Giro

IMPORTANTE: Por favor, forneça cópias anexas dos Relatórios Financeiros Auditados dos últimos 3 (três) anos.

| Adequação do Capital de Giro |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fonte da linha de crédito |  | Montante | Comentários |
|  |  |  | Apresentar provas documentais |
| Total: |  |  |  |

Formulário 13: Resumo dos Valores de Serviço Realizados nos Últimos 3-5 Anos

| Valores de serviço dos últimos 3 a 5 anos |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nome do empregador & detalhes de contacto |  | Descrição dos Serviços | Duração | Valor |
| Total: |  |  |  |  |

Formulário 14: Lista de litígios atuais

Queira fornecer informações sobre qualquer litígio em curso em que a(s) Empresa(s) esteja(m) envolvida(s).

| Outra(s) Parte(s) | Causa de litígio | Montante envolvido |
| --- | --- | --- |

# ANEXO D: FORMULÁRIOS DE PROPOSTAS DE PREÇOS

Formulário 16: Submissão de Proposta de Preço

(Analise o pessoal-chave proposto abaixo para decidir aqueles que deseja incluir com base na natureza do seu projeto e nas tarefas incluídas na Seção 4. Se o seu projeto requer serviços avançados de engenharia para atividades de construção específicas (por exemplo, levantamentos topográficos e geotécnicos, projetos avançados de arquitetura e serviços de construção, projeto de jateamento e análise sísmica, triagem social e ambiental), você pode encontrá-los na Ferramenta 2.2 (Tabela 1, Lote 2). Com base nos requisitos do seu projeto, você pode incluir o pessoal-chave relevante no Pacote 1 e/ou no Pacote 2 abaixo.

| Descrição do Serviço |  | Pers. | Unidade |  | Qtd | Preço/ud |  | Preço |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DO LOCAL |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | mês |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 1 | mês |  | 1/2 |  |  |  |
|  |  | 1 | mês |  | 1/2 |  |  |  |
| Subtotal 1,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - REDES DE RECOLHA |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | mês |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 1 | mês |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 1 | mês |  | 1/2 |  |  |  |
| Subtotal 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - LIGAÇÕES DOMÉSTICAS |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | mês |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 1 | mês |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 1 | mês |  | 1/2 |  |  |  |
| Subtotal 1,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ETAR – ESTRUTURAS (ETAR) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | mês | 6 |  |  |  |
|  | 3 |  |  | mês | 6 |  |  |  |
|  | 1 |  |  | mês | 3 |  |  |  |
| Subtotal 2,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ETAR – EQUIPAMENTO (ETAR) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | mês | 1 |  |  |  |
|  | 1 |  |  | mês | 1 |  |  |  |
| Subtotal 2,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ZONAS HÚMIDAS CONSTRUÍDAS |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | mês | 1 |  |  |  |
|  | 1 |  |  | mês | 1 |  |  |  |
| Subtotal 2,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - TESTES E COMISSIONAMENTO |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | mês | 1 |  |  |  |
|  | 1 |  |  | mês | 1 |  |  |  |
| Subtotal 2,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | mês | 1 |  |  |  |
|  | 1 |  |  | mês | 1 |  |  |  |
| Subtotal 2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |

A UNICEF assumirá que os proponentes terão tido em conta na sua oferta todas as causas que possam ter influência nos preços. Portanto, os custos indicados acima devem incluir todos os custos e benefícios relacionados à mão de obra, incluindo, mas não limitado a:

- Encargos gerais da sede e relatórios;

- Despesas de deslocação para locais remotos;

- Tempo perdido devido às intempéries;

- Bónus e todos os outros pagamentos de incentivos;

- Contribuição para a taxa de formação e todas as contribuições estatuárias;

- Contribuições para anuários e feriados;

- Tarifas e subsídios de tempo de viagem;

- Instalações de segurança e bem-estar;

- Indemnizações dos trabalhadores e seguros de responsabilidade civil, subsídio de doença ou seguro conexo;

- Obrigações em matéria de indemnizações por despedimento;

- Permissão de ferramentas e instrumentos de engenharia;

- Utilização, reparação e manutenção de ferramentas e instrumentos de engenharia;

- Vestuário de proteção e proteção do pessoal de segurança;

https://www.caesb.df.gov.br/esgoto/esgoto-condominial.html

Decreto Presidencial n.º 146/20: Aprova o Regulamento sobre o Exercício das Atividades de Construção. Civil e Obras Públicas,Projetos //efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.ucm.minfin.gov.ao/cs/groups/public/documents/document/aw4x/mtkz/~edisp/minfin1193757.pdf